       MSL – 200
H08 – obecność 42V
H11 – załączony stycznik K11. F16 (PMS-4 mostek 3-9, MK-4/re mostek 5-11)
H12 – wyłącznik awaryjny (SIL-2). F19.2 (PMS-0 mostek 13-14 i 9-10 lub 13-10)
H13 – Zadziałanie zabezp. przeciążeniowo-zwarciowego odpł. 1
F13 – (OSC mostek K14-K15, MICOM mostek 13 – 14)
H14 – doziemienie odpływ 1. F14 (ER100i mostek 17 – 18)
H15 – Przekroczona temp. silnika odpływ 1. F15 (TMA100Am mostek 5 – 6)
H16 – Brak ciągłości uziemienia odpływ 1. F26 (MK-4/re mostek 3 – 9, PMS-2 mostek 1 – 3)
H21 – załączony stycznik K21. F16 (PMS-4 mostek 4-10, MK-4/re mostek 4-10)
H22 – doziemienie 42V. F004 (ER-100im mostek 17 – 18)
H23 – zadziałanie zabezp. przeciążeniowo-zwarciowego odpł. 2
F23 – (OSC mostek K14-K15, MICOM mostek 13 – 14)
H24 – doziemienie odpływ 2. F24 (ER100i mostek 17 – 18)
H25 – przekroczona temp. silnika odpływ 2. F25 (TMA100Am mostek 5 – 6)
H26 – brak ciągłości uziemienia odpływ 2. F26 (MK-4/re mostek 1 – 2, PMS-2 mostek 4 – 11)
Hx2 – wskaźnik napięcia (0 – 1200 V)

        RS – 63D
H1 – podanie napięcia na rozłącznik
H2 – obecność napięcia za rozłącznikiem
H3 – sygnalizacja załączenia stycznika głównego K
H1 – K4, załączenie stycznika pomocniczego K4
H2 – K10, załączenie przekaźnika pomocniczego K10
H3 – zadziałanie zabezpieczenia F1 (przeciążenie odpływ 1). Bradley, mostek 95 – 96
H4 – zadziałanie zabezpieczenia F2 (przeciążenie odpływ 2). Bradley, mostek 95 – 96
H5 – zadziałanie zabezpieczenia F3 (asymetria). RETS – AREVA mostek 10 – 11
H6 – K42, doziemienie obwodu pomocniczego 24, 42V. F42 (PKI-M mostek 18 – 19)
H7 – F4, doziemienie obwodu głównego. F41 (PKI-M mostek 7 – 8)
H8 – K21, K22, nadmierna rezystancja żyły PE. (P2U-1E mostek 5 – 6 i 17 – 18)
H01 – obecność napięcia na odpływie, za stycznikiem K (mostek dla P2S-1E to 6-8 i 18-20)

RK – 22
Diody zielone:
K1 – załączony przekaźnik K1
K0 – załączony stycznik główny. KF1 i KF2 (PSU-1 człon PS mostek 6-8)
K2 – załączony stycznik pomocniczy K2
QP – odłącznik Q1 w położeniu „1”
KB1 – świeci, gdy obwód wejściowy członu PU przekaźnika KB2 zamknięty (przekaźnik KB1 zamknięty)
K3 – załączony przekaźnik K3
KS – świeci w czasie sygnalizacji ostrzegawczej
KB2 – świeci, gdy nie zadziałało żadne zabezpieczenie (przekaźnik KB2 zamknięty)
Diody czerwone:
górny rząd
RI – obniżenie rezystancji izolacji torów głównych. KI (PKI-1 człon PI mostek 7-8)
Ru – brak ciągłości uziemienia odpływ 1. KF1 (PSU-1 człon PU mostek 17-18)
Rt – przekroczona temperatura silnika odpływ 1. KN1 (PMN-1 mostek 9-10)
↯- zwarcie odpływ 1. KN1 (PMN-1 mostek 9-10)
ASY – asymetria obciążenia odpływ 1. KN1 (PMN-1 mostek 9-10)
⊐ - przeciążenie silnika odpływ 1. KN1 (PMN-1 mostek 9-10)
dolny rząd
Ri – obniżenie rezystancji obwodów zewnętrznych 24, 42V. KI (PKI-1 człon P42 mostek 18-19)
Ru – brak ciągłości uziemienia silnika odpływ 2. KF2 (PSU-1 człon PU mostek 17-18)
Rt – przekroczona temperatura silnika odpływ 2. KN2 (PMN-1 człon PU mostek 9-10)
↯ - zwarcie odpływ 2. KN2 (PMN-1 mostek 9-10)
ASY – asymetria odpływ 2. KN2 (PMN-1 mostek 9-10)
⊐ - przeciążenie silnika odpływ 2. KN2 (PMN-1 mostek 9-10)
HA-dk8.7-CS-2-2VAC-6LUF-11
H1ż – załączony stycznik K111
H2z – przeciążenie F113 (mostek a4 - b7)
H3cz – zwarcie F113 (mostek a4 - b7)
H4cz – doziemienie/przekroczenie temperatury F114/F115 (mostek a1 - b1)
H6cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia U/F1
H9z – przeciążenie F123 (mostek a4 - b7)
H10cz – zwarcie F123 (mostek a4 - b7)
H11cz – przekroczenie temperatury F125 (mostek a1 - b1)
H13cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia U/F2 (mostek a1 - a2)
H15ż – załączony stycznik K131
H16z – przeciążenie F133 (mostek a4 - b7)
H17cz – zwarcie F133 (mostek a4 - b7)
H18cz – doziemienie/przekroczenie temperatury F134/135
H21cz – doziemienie 42V F104 (mostek a1 - b1)
H23z – przeciążenie F143 (mostek a4 - b7)
H24cz – zwarcie F143 (mostek a4 - b7)
H25cz – przekroczenie temperatury F145 (mostek a1 - b1)
H28ż – sygnalizacja 42V

H1ż – załączenie K211
H2z – przeciążenie F213
H3cz – zwarcie F213
H4cz – doziemienie/przekroczenie temperatury F214/215
H6cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia U/F3
H9z – przeciążenie F223
H10cz – zwarcie F223
H11cz – przekroczenie temperatury F225
H13cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia U/F4
H15ż – załączony K231
H16z – przeciążenie F233
H17cz – zwarcie F233
H18cz – doziemienie/przekroczenie temperatury F234/235
H21cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia
H23z – przeciążenie F243
H24cz – zwarcie F243
H25cz – przekroczenie temperatury F245
H28ż – sygnalizacja 42V

H1ż – załączony K251
H2z – przeciążenie F253
H3cz – zwarcie F253
H4cz – doziemienie/przekroczenie temperatury F254/255
H6cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia U/F5
H8ż – załączony stycznik K261
H14cz – doziemienie 127/230V (centralne – upływowe) F294
H15ż – załączony stycznik K271
H16z – przeciążenie F273
H17cz – zwarcie F273
H18cz – doziemienie F274
H22ż – załączony K281
H23z – przeciążenie F283
H24cz – zwarcie F283
H25cz – doziemienie F284
H27cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia U/F7

Hadk 8.6
H1ż – załączony stycznik K111
H2z – przeciążenie F113 (HA-UB1.4k mostek a4 - b7)
H3cz – zwarcie F113 (HA-UB1.4k mostek a4 - b7)
H4cz – doziemienie/przekroczenie temperatury F114/F115 (HA-KA/ER2 mostek a1 - b1)
H5cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia F117 (HA-SL3 mostek a1 - a2)
H8cz – doziemienie 42V F104 (HA-KA/ER2 mostek a1 - b1)
H8ż – sygnalizacja 42V
H11ż – załączony stycznik K121
H12z – przeciążenie F123
H13cz – zwarcie F123
H14cz – doziemienie/przekroczenie temperatury F124/125
H15cz – brak wysterowania i ciągłości uziemienia F127